INFORMACJA

Średnie roczne parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody przeznaczonej do spożycia

 w ZWK PGK ul. Targowa 14

w 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
FIZYKOCHEMICZNYCH

WODOCIĄG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
ŚREDNIE WARTOŚCI ZA ROK 2021

Badana cecha	Wynik badania		Najwyższa dopuszczalna zawartość lub przedział wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r, poz. 2294)	Metoda badawcza
	Jednostka miary	wartość
1	2	3	4	5
mętność	FNU	0,16	1	PN-EN ISO 7027
odczyn	pH	7,45	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523
przewodność	µS/cm	247	2500	PN-EN 27888:1999(A),(ZLE)
zapach	-	akceptowalny	akceptowalny	PB-EN ISO 1622
smak	-	akceptowalny	akceptowalny	PN-EN ISO 1622
N-NH4+	mg/ dm3	0,11	0,5	ISO 15923-1:2013(A),(ZPS)
żelazo	µg Fe+2/dm3	83,39	200	PN-EN ISO 17294-2
mangan	µg Mn+2/dm3	28,24	50	PN-EN ISO 17294-2:2016-11(A),(ZPS)
Jony wapnia i magnezu.	mg Ca CO3 /dm3	165	60 - 500	PN-EN ISO 6059
chlorki	mg Cl -/ dm3	1,87	250	ISO 15923-1:2013(A),(ZPS)
siarczany	mg/ dm3	1,91	250	ISO 15923-1:2013(A),(ZPS)

     sporządził:

Śliwiński Krzysztof

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
BAKTERIOLOGICZNYCH
WODOCIĄG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
ŚREDNIE WARTOŚCI ZA ROK 2021

L.p.	Parametr	Wynik analizy	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody / wg Rozp. Min. Zdr. z dn. 07. grudnia 2017r (Dz.U. z 2017r, poz. 2294)	Metoda badawcza
			Liczba mikroorganizmów [jtk] w 100 ml wody
1	Bakterie grupy coli	0	0	PN-ISO 9308-1:2014
2	Escherichia coli	0	0	PN-ISO 9308-1:2014
3	Ogólna liczba mikroorganizmów / w 36 ± 20C	2	50	PN-EN ISO 6222:2004

sporządził :
 Barbara Kulasza